ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Α.   Καταγωγή των προσφερόμενων υλικών- Ειδικοί όροι

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν τις αιτήσεις συμμετοχής ή στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.

2. Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο, που δηλώνεται για την κατασκευή , μερικών ή ολικώς, των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου, που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

3. Το εργοστάσιο παραγωγής του προσφερόμενου σταθμού θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO, και τα προς προμήθεια υλικά να φέρουν την ένδειξη CE.

4. Μετά την σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου (κατασκευαστή), που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή,   η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του αρμόδιου, για την διοίκηση του φορέα, οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

4. Τα αναφερόμενα, στις επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά είναι τα επιθυμητά. Σαφώς χαρακτηριστικά καλύτερα  των ζητουμένων, κατά περίπτωση, είναι επιθυμητά και θα αξιολογηθούν όπως επίσης και μερικές αποκλίσεις από τα ζητούμενα.

Β.  Προδιαγραφές Τερματικών και Κλιματιστικών μονάδων

1.Γενικά

Θα γίνει προμήθεια 28 τερματικών μονάδων καθώς και 2 Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) για τον εξοπλισμό του υπό ανέγερση Ιερού  Ναού Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Άρτα.

Στον Ιερό Ναό υπάρχει ήδη εγκατεστημένη ψυκτική μονάδα στον αύλειο χώρο, σύστημα καυστήρα-λέβητα στον χώρο του λεβητοστασίου, ενώ είναι κατασκευασμένο και το δίκτυο σωληνώσεων ψύξης/θέρμανσης του ισογείου και του γυναικωνίτη με αναμονές στα σημεία όπου πρόκειται να τοποθετηθούν οι τερματικές μονάδες (Fan Coil Units) και οι κεντρικές κλιματιστικές μονάδες  (ΚΜΜ).

Η διαστασιολόγηση του δικτύου ψύξης θέρμανσης, καθώς και η επιλογή της θέσης των τερματικών και κεντρικών μονάδων έγινε σύμφωνα με  μελέτη που εκπονήθηκε  για λογαριασμό του Ιερού Ναού από ιδιώτη μηχανικό, και εισάγει σημαντικούς περιορισμούς τόσο ως προς τις αποδόσεις, όσο και (και πιο σημαντικό) στις απόλυτες διαστάσεις των υπό προμήθεια μονάδων.

2. Τερματικές Μονάδες

Η τροφοδότηση των τερματικών μονάδων (Fan Coil Units) γίνεται από 5 συλλέκτες (Πίνακας 1). Για την διαστασιολόγηση του συστήματος ο μελετητής χρησιμοποιεί 4 ενδεικτικούς τύπους τερματικών μονάδων. Οι τύποι αυτοί είναι:

Τύπος Α: Απόδοση 4,4KW στην ψύξη και 6,2KW στη θέρμανση και μήκος όχι μεγαλύτερο από 135 εκ. Από τον παραπάνω τύπο θα γίνει προμήθεια εννέα (9) τεμαχίων. Εξ αυτών τα 4 τεμ. θα έχουν υδραυλική τροφοδότηση από αριστερά και τα 5 τεμ. από δεξιά. Η ολική ηχητική ισχύς, στη μεγάλη ταχύτητα, δεν θα υπερβαίνει τα 59 dB(A)

Τύπος Β: Απόδοση 3,4KW στην ψύξη και 4,4KW στη θέρμανση και μήκος όχι μεγαλύτερο από 115 εκ. Από τον παραπάνω τύπο θα γίνει προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων. Εξ αυτών τα 3 τεμ. θα έχουν υδραυλική τροφοδότηση από αριστερά και τα 2 τεμ. από δεξιά. Η ολική ηχητική ισχύς, στη μεγάλη ταχύτητα, δεν θα υπερβαίνει τα 56 dB(A).

Τύπος Γ: Απόδοση 2,0KW στην ψύξη και 2,8KW στη θέρμανση και μήκος όχι μεγαλύτερο από 95 εκ. Από τον παραπάνω τύπο θα γίνει προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων. Εξ αυτών τα 3 τεμ. θα έχουν υδραυλική τροφοδότηση από αριστερά και τα 2 τεμ. από δεξιά. Η ολική ηχητική ισχύς, στη μεγάλη ταχύτητα, δεν θα υπερβαίνει τα 54 dB(A).

Τύπος Δ: Απόδοση 5,7KW στην ψύξη και 7,5KW στη θέρμανση και μήκος όχι μεγαλύτερο από 150 εκ. Από τον παραπάνω τύπο θα γίνει προμήθεια εννέα (9) τεμαχίων. Εξ αυτών τα 6 τεμ. θα έχουν υδραυλική τροφοδότηση από αριστερά και τα 3 τεμ. από δεξιά. Η ολική ηχητική ισχύς, στη μεγάλη ταχύτητα, δεν θα υπερβαίνει τα 59 dB(A).

Οι προαναφερθείσες αποδόσεις και ηχητικές είναι πιστοποιημένες κατά EUROVENT και αναφέρονται:

	Για τη ψύξη: θερμοκρασία εξόδου αέρα 27οC και θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 7/12οC

	Για τη θέρμανση: θερμοκρασία εξόδου αέρα 20οC και θερμοκρασία εισόδου/εξόδου νερού 50/45οC

Σημειώνεται ότι οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι απόλυτες, στους χώρους που μπαίνει κάθε τύπος κλιματιστικού σύμφωνα με τον Πίνακα 1, λόγω ιδιαιτεροτήτων του χώρου (τοποθέτηση πλησίον θυρών, δοκών, τοποθέτηση στασιδιών κλπ). Ωστόσο οι αποδόσεις των κλιματιστικών μονάδων μπορούν να αποκλίνουν έως και  ±15% από τους ενδεικτικούς τύπους, αρκεί η συνολική απόδοση ανά συλλέκτη να είναι τουλάχιστον αυτή του Πίνακα 1.

Πίνακας 1 Κατάσταση υπό προμήθεια FCU

| Θέση τοποθέτησης | Τύπος Κλιματιστικού | Απόδοση στην Ψύξη (KW) | Απόδοση στην Θέρμανση (KW) | Μήκος (mm) | Πλάτος (mm) | Ύψος (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συλλέκτης Σ4 (ΙΕΡΟΝ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Β | 3,4 | 4,4 | 1150 | 235 | 600 |
| 2 | Β | 3,4 | 4,4 | 1150 | 235 | 600 |
| 3 | Δ | 5,7 | 7,5 | 1500 | 235 | 600 |
| 4 | Δ | 5,7 | 7,5 | 1500 | 235 | 600 |
|  | Σύνολο | 18,2 | 23,8 |  |  |  |
| 2. Συλλέκτης Σ6 (ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Γ | 2 | 2,8 | 950 | 235 | 600 |
| 6 | Β | 3,4 | 4,4 | 1150 | 235 | 600 |
| 7 | Α | 4,4 | 6,2 | 1350 | 235 | 600 |
| 8 | Δ | 5,7 | 7,5 | 1500 | 235 | 600 |
| 9 | Α | 4,4 | 6,2 | 1350 | 235 | 600 |
| 10 | Δ | 5,7 | 7,5 | 1500 | 235 | 600 |
| 11 | Α | 4,4 | 6,2 | 1350 | 235 | 600 |
|  | Σύνολο | 30 | 40,8 |  |  |  |
| 3. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ5 (ΕΙΣΟΔΟΣ) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Δ | 5,7 | 7,5 | 1500 | 235 | 600 |
| 13 | Α | 4,4 | 6,2 | 1350 | 235 | 600 |
| 14 | Γ | 2 | 2,8 | 950 | 235 | 600 |
| 15 | Β | 3,4 | 4,4 | 1150 | 235 | 600 |
| 16 | Α | 4,4 | 6,2 | 1350 | 235 | 600 |
| 24 | Α | 4,4 | 6,2 | 1350 | 235 | 600 |
|  | Σύνολο | 24,3 | 33,3 |  |  |  |
| 4. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ5 (ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Γ | 2 | 2,8 | 950 | 235 | 600 |
| 18 | Β | 3,4 | 4,4 | 1150 | 235 | 600 |
| 19 | Α | 4,4 | 6,2 | 1350 | 235 | 600 |
| 20 | Δ | 5,7 | 7,5 | 1500 | 235 | 600 |
| 21 | Α | 4,4 | 6,2 | 1350 | 235 | 600 |
| 22 | Γ | 2 | 2,8 | 950 | 235 | 600 |
| 23 | Γ | 2 | 2,8 | 950 | 235 | 600 |
|  | Σύνολο | 23,9 | 32,7 |  |  |  |
| 5. ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Σ5 (ΓΥΝΑΙΚΟΝΙΤΗΣ) |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Δ | 5,7 | 7,5 | 1500 | 235 | 600 |
| 26 | Α | 4,4 | 6,2 | 1350 | 235 | 600 |
| 27 | Δ | 5,7 | 7,5 | 1500 | 235 | 600 |
| 28 | Δ | 5,7 | 7,5 | 1500 | 235 | 600 |
|  | Σύνολο | 21,5 | 28,7 |  |  |  |

Κατά τα λοιπά, οι υπό προμήθεια τερματικές μονάδες θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

	Θα είναι εμφανή με είσοδο αέρα από το κάτω μέρος για κάθετη εγκατάσταση.

	Το εξωτερικό περίβλημα θα είναι κατασκευασμένο από πλαίσια χάλυβα με πλευρικό πλαίσιο και γρίλια εξόδου (προσαρμόσιμη κατά 180ο) κατασκευασμένη από ABS. Στόμια που κλείνουν αυτόματα για προστασία των ηλεκτρικών τμημάτων από νερό (σύμφωνα με την οδηγία EN ISO 60335-2-40). Υποδοχές για γρήγορη εγκατάσταση των χειριστηρίων στην μονάδα.

	Αναφορικά με το εσωτερικό τμήμα, αυτό θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα πλαίσια χάλυβα υψηλής αντισκωριακής προστασίας. Μόνωση με πλαίσια από αυτοσβενόμενο υλικό κατηγορίας 1. Δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων από ABS με εσωτερικό θάλαμο αέρα για μέγιστη μόνωση με έξοδο των συμπυκνωμάτων από την αριστερή ή δεξιά πλευρά. Διπλός πίνακας για παροχή ισχύος και χειρισμό.

	Για την εναλλαγή της θερμότητας θα είναι εφοδιασμένα με στοιχείο με σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουμινίου. Οι συνδέσεις νερού παρέχονται με κλείδωμα έναντι περιστροφής, εξαερισμό και απαγωγή συμπυκνωμάτων.

	Αναφορικά με τους ανεμιστήρες, αυτοί θα είναι φυγοκεντρικοί, διπλής αναρρόφησης, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι με απευθείας σύνδεση στον κινητήρα. Τροφοδοτούνται από αυτό-μετασχηματιστή με δυνατότητα για έξι διαφορετικές ταχύτητες από τις οποίες οι τρεις θα είναι προρυθμισμένες από το εργοστάσιο.

	Οι μονάδες που θα προσφερθούν θα φέρουν  φίλτρο αέρα κατασκευασμένο από μεταλλικό πλέγμα που περιέχει το αυτοσβενόμενο φίλτρο κλάσης Μ1. Η απομάκρυνση του φίλτρου απαιτεί ειδικό εργαλείο για λόγους ασφαλείας.

	Όλες οι μονάδες θα είναι χρώματος RAL9010, θα φέρουν ενσωματωμένο ηλεκτρονικό χειριστήριο, ειδικό βολβό – αισθητήρα για τη λειτουργία χειμώνα/θέρος και θα είναι πιστοποιημένες κατά Eurovent certification to the program FCU/FC2H

	Όλες οι προσφερόμενες μονάδες θα έχουν βάθος όχι μεγαλύτερο των 23,5 εκ. και ύψος όχι μεγαλύτερο από 60 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και τα πόδια στήριξης.

Οι μονάδες θα φέρουν την απαραίτητη σήμανση και πιστοποίηση για χρήση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες (ΚΚΜ)

Εντός του Ιερού Ναού προβλέπεται να τοποθετηθούν 2 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες με στοιχείο νερού κοινό για ψύξη και θέρμανση, κατάλληλες για τοποθέτηση σε αεραγωγούς, για την απλή ψύξη ή θέρμανση του αέρα (100% ανακυκλοφορία αέρα). Θα προσφέρουν δυνατότητα κάθετης ή οριζόντιας τοποθέτησης με αντίστοιχη προσαγωγή της ροής του αέρα.

	Η ισχύς της κάθε ΚΚΜ θα είναι 20 KW σε ψύξη και 25 KW σε θέρμανση με παροχή αέρα 3.200 Μ3/Η. Οι αποδόσεις αυτές αναφέρονται σε συνθήκες:

-ψύξης: θερμοκρασία εισόδου αέρα 27οC και εισόδου/εξόδου νερού 7/12οC.

- Θέρμανση: θερμοκρασία εισόδου αέρα 20οC και εισόδου/εξόδου νερού 45/60οC.

- Η ολική ηχητική πίεση, στην μεγάλη ταχύτητα, δεν θα υπερβαίνει τα  60 dB(A) (σε ένα μέτρο απόσταση).

Οι ΚΚΜ θα είναι κατασκευασμένες από γαλβανισμένα πλαίσια χάλυβα με προστασία έναντι της σκουριάς. Θα διαθέτουν πλαίσια για σύνδεση σε αεραγωγούς, βαρυτικό δοχείο συμπυκνωμάτων,  εσωτερική θερμική και ακουστική μόνωση από αυτοσβενόμενο υλικό, αποσπώμενο φίλτρο αέρα κατασκευασμένο από αυτοσβενόμενο ακρυλικό υλικό και μονωτικό κάλυμμα.

	Οι ΚΚΜ θα διαθέτουν εναλλάκτη θερμότητας με στοιχείο με σωλήνες χαλκού με πτερύγια αλουμινίου. Το στοιχείο θα διαστασιολογηθεί για αντλία θερμότητας (50 CC)

	Οι ανεμιστήρες των ΚΚΜ θα είναι υψηλής πίεσης (10mm στατική πίεση) , φυγοκεντρικοί με ηλεκτρονικό έλεγχο της ταχύτητας στατικά και δυναμικά ισορροπημένοι.

	Ο ηλεκτρικός τους πίνακας ελέγχου και παροχής ισχύος θα είναι  κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο IEC 204-1/EN60204-1 πλήρης με ρυθμιστή και πίνακα επαφών. Σύνδεση με επίτοιχο χειριστήριο ελέγχου.

Οι ΚΚΜ θα έχουν δεξιά υδραυλική τροφοδότηση και θα είναι εξοπλισμένες με τα ενσύρματα ηλεκτρονικά χειριστήρια καθώς και τα αντίστοιχα kit σύνδεσης.

Λόγω του περιορισμένου χώρου όπου θα τοποθετηθούν οι KKM οι μέγιστες διαστάσεις  που απαιτούνται (Μ/Π/Υ) θα είναι 130εκ/115εκ/50εκ

Οι μονάδες θα φέρουν την απαραίτητη σήμανση και πιστοποίηση για χρήση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για όλα τα προαναφερόμενα μηχανήματα θα παρέχεται εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών, ενώ κατά την διάρκεια του χρόνου αυτού οι εργασίες επισκευής και τα μεταφορικά θα καλύπτονται με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου. Η παράδοση των μηχανημάτων θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Μάξιμου του Γραικού στην Άρτα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

|  | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (Ευρώ) |  | ΔΑΠΑΝΗ (Ευρώ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α | 9 | 260,00 |  | 2340,00 |  |  |
|  | Β | 5 | 244,00 |  | 1220,00 |  |  |
|  | Γ | 5 | 210,00 |  | 1050,00 |  |  |
|  | Δ | 9 | 280,00 |  | 2520,00 |  |  |
|  | ΚΚΜ | 2 | 1313,05 |  | 2626,10 |  |  |
|  |  |  | Σύνολο |  | 9756,10 |  |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 23% |  | 2243,903 |  |  |
|  |  |  | Συνολική Δαπάνη |  | 12000,00 |  |  |
| Άρτα 20-09-2015 Ο Συντάξας Δημήτριος Καριώρης ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |  |  |  | Άρτα 21 -09-2015 Ελέγχθηκε Ο Προϊστάμενος ΤΠΔ Σοφοκλής Νταλάκος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός |  | Άρτα 21-09-2015 Θεωρήθηκε Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ Αριστοτέλης Μπακόλας ΠΕ Η-Μ Μηχανικός |  |